寿光渤海实验学校
直饮机滤芯采购及更换服务项目招标公告
根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定，现就本校直饮机滤芯采购及更换服务项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的供应商前来投标。
 一、项目基本情况
1. 项目名称：寿光渤海实验学校直饮机滤芯采购及更换服务项目
2. 采购方式：公开招标
3. 预算金额：陆万元
4. 最高限价：陆万元（投标报价不得超过此限价，否则投标无效）
5. 合同履行期限：合同签订之日起一年（合同期满后，如成交单位服务质量高、采购人满意程度高，可以采取1+N年［N≤2］方式续签合同）
6. 本项目不接受联合体投标
 二、采购需求
（一）采购内容
本项目采购直饮机滤芯一批，型号主要包括4040工业RO膜、4021工业RO膜、400GRO膜、10寸（1μm PPF、5μm PPF、UDF）、20寸（1μm PPF、5μm PPF、UDF）。具体规格、数量及技术参数要求如下：
（二）通用要求
1. 所有滤芯须为全新原装正品，与学校现有直饮机设备完全兼容匹配。
2. 涉水部件须提供涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件（申请人为所投产品制造商）。
3. 产品材质须符合食品级安全标准，不得含有有害物质。
4. 供应商须承诺长期稳定供应原厂耗材（含人工安装更换服务）。
（三）各型号滤芯技术参数
1. 4040工业RO膜
技术指标要求表
	参数项目
	技术指标要求

	型号规格
	4040（直径4英寸×长度40英寸）

	膜材质
	芳香聚酰胺复合膜

	结构形式
	螺旋卷式

	有效膜面积
	≥8.4 m²

	标准产水量
	≥8.5 m³/d（产水量偏差范围±15%）

	标准脱盐率
	≥99.0%

	最大运行压力
	≥4.1 MPa（600 psi）

	最高进水温度
	≥45℃

	最大进水浊度
	≤1.0 NTU

	最大进水SDI₁₅
	≤5.0

	最大进水余氯浓度
	＜0.1 mg/L

	连续运行pH范围
	211

	化学清洗pH范围
	113

	最大进水流量
	≥3.6 m³/h

	外形尺寸
	长度1016 mm × 直径99 mm

	质保时间
	不少于1年



2. 4021工业RO膜
膜元件技术参数表
	参数项目
	技术指标要求

	型号规格
	4021（直径4英寸×长度21英寸）

	膜材质
	芳香聚酰胺复合膜

	结构形式
	螺旋卷式

	有效膜面积
	≥36 ft²（3.3 m²）

	进水流道宽度
	≥28 mil

	标准产水量
	≥950 GPD（3.6 m³/d）（产水量偏差范围±15%）

	稳定脱盐率
	≥99.2%

	最低脱盐率
	≥99.0%

	最高操作压力
	≥600 psi（4.14 MPa）

	最高进水温度
	≥45℃

	最大进水流量
	≥3.6 m³/h

	最大进水SDI₁₅
	≤5.0

	最大余氯浓度
	＜0.1 mg/L

	连续运行pH范围
	310

	化学清洗pH范围
	113

	单支膜元件最大允许压降
	≤15 psi（0.1 MPa）

	外形尺寸
	全长约533 mm × 直径约99 mm

	质保时间
	不少于1年


3. 400G RO膜
400G反渗透膜技术参数表
	参数项目
	技术指标要求

	型号规格
	400G（400加仑/日）

	膜材质
	聚酰胺复合卷式膜

	适用膜壳
	3012型膜壳

	日产水量
	≥400 GPD（约1514 L/日）

	脱盐率
	≥95%（标准工况下）

	过滤精度
	≤0.0001微米

	工作压力
	60120 PSI

	最高承压
	≥2.07 MPa

	工作温度
	545℃

	纯废水比
	≥1:1

	质保时间
	不少于1年



4. 10寸PPF滤芯（1μm、5μm）
PP熔喷滤芯技术指标表
	参数项目
	技术指标要求

	型号规格
	10英寸标准滤芯

	材质
	100%聚丙烯（PP）熔喷纤维

	长度
	252 mm（±3mm）

	直径
	61 mm（标准）

	过滤精度
	1μm / 5μm（按型号区分）

	结构特点
	外疏内密梯度密度结构，无纤维脱落

	工作压力
	0.10.4 MPa

	工作温度
	545℃

	额定总水量
	≥10 m³

	材质要求
	不含化学粘合剂，耐高压

	质保时间
	不少于6个月



5. 20寸PPF滤芯（1μm、5μm）
滤芯技术指标参数表
	参数项目
	技术指标要求

	型号规格
	20英寸标准滤芯

	材质
	100%聚丙烯（PP）熔喷纤维

	长度
	508 mm（±3mm）

	直径
	61 mm（标准）/ 110 mm（大胖）

	过滤精度
	1μm / 5μm（按型号区分）

	结构特点
	外疏内密梯度密度结构，纳污强、无纤维脱落

	工作压力
	0.10.4 MPa

	工作温度
	545℃

	质保时间
	不少于6个月



6. UDF颗粒活性炭滤芯（10寸、20寸）
技术参数表
	参数项目
	技术指标要求

	型号规格
	10英寸 / 20英寸标准滤芯

	材质
	优质椰壳活性炭

	长度
	10寸：252 mm；20寸：508 mm（±3mm）

	直径
	10寸：61 mm；20寸：61 mm（标准）/ 110 mm（大胖）

	过滤精度
	510 μm

	工作压差
	0.40.5 MPa

	工作温度
	≤60℃

	余氯去除率
	≥99%

	碘吸附值
	＞1000 mg/g

	材质要求
	优质椰壳活性炭，严禁使用煤制碳、木制碳，无掺杂、无增重填料，无炭粉脱落

	功能要求
	有效去除水中余氯、异味、异色及部分重金属

	质保时间
	不少于6个月



（四）滤芯更换周期要求
1. 前置预处理滤芯（PPF、UDF等） ：每半年更换一次。
2. RO反渗透膜（4040、4021、400G） ：每12个月更换一次。（注：具体更换周期可根据实际出水TDS值及产水量变化情况适当调整，但最长不得超过24个月。）
3. 每次更换滤芯后，须对直饮机进行清洗消毒，并由供应商现场进行水质简易检测，并按照校方要求出具滤芯更换及检测记录表。每学期由学校生活科委托水质检测单位提取水质做检测报告，检测结果须符合《饮用净水水质标准》CJ942005的合格要求，检测结果若出现不达标现象，由施工单位重新进行更换，直至水质达标，由此产生的滤芯更换费用及后续检测费用，由施工单位负责。
（五）质量与资质要求
[bookmark: _GoBack]1. 卫生许可批件：所有涉水核心部件（RO膜等）须提供省级及以上涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件。
2. 检测报告：须提供PP棉、活性炭滤芯、RO膜等核心部件的第三方检测报告。
3. 兼容性：投标人须保证所供滤芯与学校现有直饮机设备完全兼容匹配。
4. 安装服务：滤芯到货后须负责安装更换。
5. 质保期：不少于1年的质量保证期。
 三、投标人资格要求
1. 投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
具有独立承担民事责任的能力；
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
法律、行政法规规定的其他条件。
2. 投标人须为资信良好的独立法人企业。
3. 投标人须提供有效的营业执照复印件。
4. 投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
5. 本项目不接受联合体投标。
 四、投标文件的组成
投标文件须每页加盖公章，一式三份，用A4纸幅面装订成册并密封，封口处加盖单位公章。文件应包括以下内容：
1. 营业执照复印件；
2. 法定代表人身份证复印件或法人授权委托书及被授权人身份证复印件；
3. 涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件；
4. 核心部件第三方检测报告；
5. 报价单（按照采购清单分别报价）；
6. 服务承诺（含安装更换方案、售后服务方案、应急响应方案等）；
7. 投标人认为必要的其他材料（如类似项目业绩证明等）。
 五、投标文件递交
1.投标文件递交截止时间：2026年8月31日16时30分（北京时间）
2.投标文件递交地点：寿光渤海实验学校南校区
3.投标文件递交方式：顺丰快递密封寄送
 六、评标办法
本项目采用最低评标价法。
 七、联系方式
采购人：寿光渤海实验学校
地址：寿光市羊口镇幸福路1069号
联系人：国老师
联系电话：13793656310
 八、其他说明
1. 投标方不得干扰招标方的正常评标活动，否则将废除其投标资格。
2. 如中标单位未按学校要求及时更换滤芯，学校将扣除中标款项的10%，情节严重者将终止合同。
3. 本次采购采用资格后审，能够报名并不代表资格审查合格，采购人对此不承担任何责任。
寿光渤海实验学校
2026年8月27日


附：报价单样本
直饮机滤芯采购及更换服务项目报价单
 一、供应商基本信息
	项目
	内容

	供应商名称
	

	统一社会信用代码
	

	联系人
	

	联系电话
	

	报价日期
	

	报价有效期
	自报价之日起____日内有效


 二、分项报价明细
	序号
	产品型号
	品牌
	预估数量
	单位
	单价
	小计

	1
	4040工业膜
	
	14
	支
	
	

	2
	4021工业膜
	
	1
	支
	
	

	3
	400GRO膜
	
	48
	支
	
	

	4
	10寸1umPPF、5umPPF、UDF
	
	80
	套
	
	

	5
	20寸1umPPF、5umPPF、UDF
	
	28
	套
	
	

	合计
	￥         元（人民币大写：                       ）

	说明
	上述数量为年度预估最大采购量，与单次实际采购量无关。按照采购方指定位置、数量和设备进行更换。



 五、报价条件与承诺
1. 质保期承诺：我方承诺所有滤芯质保期不少于____个月，质保期内因产品质量问题引起的损坏，我方免费更换。
2. 供货周期：接到采购人通知后____个工作日内完成供货及安装更换。
3. 价格有效期：本报价单有效期为____日，在此期间内我方保证按上述价格供货。
4. 服务承诺：我方承诺严格按照教体局及市场监管局要求，前置滤芯（PPF、UDF）每半年更换一次，RO膜每12个月更换一次，每次更换后水质检测结果符合《饮用净水水质标准》CJ942005要求。
5. 税费说明：上述报价为含税价，提供增值税____普通发票。
6. 付款方式承诺：我方接受验收合格后按实际更换数量分批结算。

 六、供应商签章
	项目
	内容

	供应商名称（盖章）
	

	法定代表人（签字）
	

	委托代理人（签字）
	

	联系电话
	

	联系地址
	

	开户银行
	

	银行账号
	

	报价日期
	



 七、需随附的资质文件清单

 [ ] 营业执照副本复印件（加盖公章）
 [ ] 法定代表人身份证复印件（加盖公章）
 [ ] 涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件
 [ ] 核心部件第三方检测报告
 [ ] 类似项目业绩证明（合同复印件）
 [ ] 其他（请列明）：____________________

